Reduzierstück DN 300 - DN 250, exzentrisch mit Flanschanschlüssen für Saugleitung und Pumpe sowie Manometeranschluß, aus Stahlrohr DIN 2458 geschweißt, Pulverbeschichtung RAL 3000 mit blei- und cadmiumfreien Epoxy-Polyesterharz, Schichtstärke 50 - 100 µm, Vorbehandlung durch Strahlen gemäß DIN 55828 mit Strahlkorn SA2 ½ nach DIN 8201, Einbrennen nach DIN 55990.4 1 Absperrklappe DN 300 PN 16, VdS-Anerkennung (PN 10), Zwischenflanschausführung, mit Getriebe und Handrad, mit Stellungsanzeiger Sicherungseinrichtung für die Absperreinrichtung, bestehend aus Universal-Kunststoffriemen und gleichschließenden Vorhängeschlössern 1 Manometer - 1 bis 3 bar, ø100 mm, flüssigkeitsgedämpft, mit Manometerabsperrhahn sowie alle erforderlichen Schrauben, Dichtungen, Form- und Verbindungsstücke, Halter, Schilder komplett liefern und montieren.